# Présentation
Le choix d’un moteur asynchrone seul doit permettre l’entraînement de la machine accouplée avec les performances imposées par le cahier des charges à savoir :
- Le nombre de quadrants de fonctionnement
- Le couple sur toute la plage de vitesse : caractéristique Cr = f(Ω)
- La vitesse désirée
- L’accélération et la décélération souhaitées
et le respect des normes pour le réseau d’alimentation énergétique :
- La puissance de démarrage disponible
- La consommation d’énergie réactive
- Le taux d’harmoniques imposé au réseau
- La compatibilité électromagnétique

# Méthode

## Déterminer la puissance nécessaire
... à notre application au point de fonctionnement.
P_u = C_e dot %OMEGA = C_r dot %OMEGA
La Caractéristique couple/ vitesse de la machine entraînée doit être connue, tout comme la vitesse désirée.
## Couple nécessaire pour les accélérations et décélérations
C_e - C_r = J_T dot { {d%OMEGA} over dt } La différence du couple électrique et du couple résistant est le couple accélérateur qui va permettre l'augmentation de la vitesse du moteur jusqu'au régime établi.
Les accélérations et décélérations souhaitées doivent être connues.
L’inertie de la machine entraînée doit être connue et celle du moteur doit être estimée.
Différentes méthodes permettent d'approcher le calcul du temps de démarrage d'un ensemble moteur + charge, calculatoires, ou graphiques. Voir Documentation : Calcul des temps de démarrage (index 4222)
## Identifier le type de service
... pour le moteur, parmi les services-type S1 à S8 (voire s10).
Voir Documentation sur les services types (index 4232)
## Effectuer un premier choix de moteur
... en fonction de la puissance et de la vitesse désirée.
Ce choix est valable pour des conditions d’utilisation normales suivantes (norme CEI 34-1)
- Température ambiante comprise entre + 5 et + 40 °C,
- Altitude inférieure à 1000 m,
- Pression atmosphérique : 1050 mBar,
- Mode de refroidissement IC 411,
- Taux harmonique < 10%,
- Déséquilibre de tension < 2%,
- Tension d’alimentation de 230 V / 400 V 50 Hz +/- 10%,
- Chute de tension maximale entre le point de livraison et le point d’utilisation < 4%,
- Classe d’isolation F,
- Degrés de protection IP 55.
Pour des conditions d'emploi différentes, on appliquera le(s) coefficient(s) de correction de la puissance avant de prédéterminer notre moteur.
## Prise en compte de la température et/ou de l'altitude
Rappel : les documentations constructeurs sont fournies pour une utilisation du moteur :
- A température ambiante comprise entre + 5 et + 40 °C,
- A une altitude inférieure à 1000 m,
Il faudra donc choisir adapter la puissance du moteur selon les conditions réelles d'utilisation.
Voir Documentation : Corrections relatives à la température et l'altitude (index 4252)
## Prise en compte du mode de refroidissement
Rappel : les documentations constructeurs sont fournies pour :
Mode de refroidissement IC 411 (ou IC 41) = refroidi par la surface du moteur, auto-ventilé (moteur en bout d'arbre).
Voir Documentation : Modes de refroidissement (index 4262)

## Prise en compte d'un déséquilibre de tension
Le calcul du déséquilibre se fait en considérant l’écart entre la tension la plus élevée et la tension la plus faible. Lorsque ce déséquilibre est connu ou prévisible il est conseillé d’appliquer un facteur de déclassement;
Voir Documentation : Déclassements sur déséquilibre de tension (index 4272)
## Choisir l'indice de protection du moteur
... en fonction des conditions d'environnement.
Les constructeurs proposent en réalisation standard leurs machines avec des protections de type IP55X. Des réalisations en IP 23X sont aussi aux catalogues des constructeurs ce qui permet une économie d’environ 15% à 20% sur certains moteurs.
Voir Documentation : Indices de protection IP et IK (index 4282)
## Mode de fixation, position de fonctionnement et accouplement mécanique.
Le moteur doit pouvoir être fixé et accouplé à la machine à entraîner. Il sera donc nécessaire de préciser le mode de fixation (pattes, bride ou pattes et bride), la position de fonctionnement, l’emplacement de la ventilation, l’emplacement de la boîte à bornes et le type d’accouplement avec la charge (afin d’évaluer les efforts sur les roulements et de pouvoir les choisir en conséquence).
Des options sont disponibles : filtre de ventilation, dynamo tachymétrique, frein mécanique …
Voir Documentation : Modes de fixation (index 4292)
## Protection thermique
La protection des moteurs est assurée par un disjoncteur magnéto-thermique, placé entre le sectionneur et le moteur. Ces équipements de protection assurent une protection globale indirecte des moteurs contre les surcharges à variation lente.
Si l'on veut diminuer le temps de réaction, si l'on veut détecter une surcharge instantanée, si l'on veut suivre l'évolution de la température aux "points chauds" du moteur ou à des points caractéristiques pour la maintenance de l'installation, il est conseillé d'installer des sondes de protection thermique placées aux points sensibles.
- Bilame à chauffage indirect avec contact et relais associé
- Résistance variable R à chauffage indirect avec électronique associée
- Thermocouple type T ou K à chauffage indirect avec électronique associée
## Relèvement du facteur de puissance
Dans le but d'améliorer les conditions de transport des courants dans les lignes d'alimentation, les distributeurs d'énergie demandent à leurs clients d'avoir des charges dont le facteur de puissance soit le plus proche possible de 1, et tout du moins supérieur à 0,93. On sait que pour la création du champ magnétique, les moteurs asynchrones absorbent de la puissance réactive (Q) et introduisent donc une dégradation du facteur de puissance. Il faudra donc compenser la chute réactive généralement selfique des installations (lignes et moteurs asynchrones) par une compensation réactive capacitive.
Voir Méthode sur la Compensation d'énergie réactive
# Crédits et liens
Merci à Philippe LE BRUN, lycée Louis Armand, 94736 Nogent s/ Marne pour son cours sur la machine asynchrone
http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/larmandnogent/enseigne/ressources/techno/bourse%20cours/cours1.html